## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 10.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 09.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/6 кВ Город-2 | ф. 6 кВ "Заповедник-2" | 09.04.18 18:30 | 09.04.18 20:30 | 09.04.18 20:30 | 2 ч. | ТО | Отгорание шлейфа на оп. № 1 (выход с ПС 110/6 кВ Город-2) | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ. Восстановление шлейфа на оп. №1. | 16 ТП (из них 8 потреб.) 4890 кВА | д/сад, школа (2 ч.)
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 09.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП Центральная-2 (от ф. 6 кВ "№ 8, 14" ПС 110/35/6 кВ Ю. Копи) | ф. 6 кВ "№9" | 09.04.18 16:30 | 09.04.18 17:54 | 09.04.18 17:54 | 1 ч. 24 мин | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ, производство оперативных переключений. | 13 ТП 6995 кВА | КНС-1, котельная-1 (1 ч. 24 мин.)
5 |  | Копейск | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ф. 6 кВ "№4" | 09.04.18 17:49 |  | 09.04.18 17:59 | 10 мин. | "Земля", ручное откл. | Повреждение на питающей КВЛ-6 кВ ф.6 кВ "№4" от ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи до РП-6 | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ, производство оперативных переключений. Потребители запитаны по резерву от ф. 6 кВ "№2" | 9 ТП 3159 кВА | очистные сооружения, 1 д/сад, 1 школа (10 мин.)
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 09.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 09.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний