## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Багаряк ВЛ-10кВ №10 ПС Багаряк | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:182 | 2018-04-28 | 25569.3264 | 2018-04-28 | 25569.3701 | 1:03 | Воздействие внешних факторов. Межфазовое перекрытие веткой фаз B и C между ЛР-10 кв ТП 2210 и ТП 2210. 7-50 на пс Багаряк от МТЗ откл ВЛ-10 кв №10 Шаблиш АПВ неусп РПВ неусп РТ фаза С 7-50 Организован осмотр 1 бригадой (2 человека). 8-27 РИсЭ(100кВт) Кыштымского РЭС готовится к выдвижению по согласованию с администрацией района. 8-30 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ.Обнаружено межфазовое перекрытие веткой фаз B и C между ЛР-10 кв ТП 2210 и ТП 2210. АВР производится 1 бригадами(2человек), привлечено 1 единиц техники. 8-39 откл ЛР-10 кв ТП 2210.кв Сняли ветку устранив межфазное замыкание фаз B и C. 8-49 вкл ЛР-10 кв ТП 2210.кв 8-53 на ПС 35/10 кв Багаряк вкл В-10 кв ВЛ-10 кв №10 Шаблиш.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Курортная КЛ 10 КЭЧ-2 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-04-28 | 25569.4965 | 2018-04-28 | 25569.5868 | 2:10 | Повреждение в сетях потребителя. Металлическое замыкание на землю. ф.А-10,4кВ; ф.В-0кВ; ф.С-10,4кВ. Сообщено диспетчеру "Оборонэнерго"-Ершову. В 14-00 получено сообщение от диспетчера "Оборонэнерго" Ершова об устранении повреждения.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Артем завод 1 от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-28 | 25569.7125 | 2018-04-28 | 25569.7125 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Производился пуск экскаватора прямым пуском, превышен допустимый ток
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Скважина (ПС МОС) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:375 | 2018-04-28 | 25569.7674 | 2018-04-28 | 25569.9299 | 3:54 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. повреждение кабельной муфты 10кВ на опоре №1. (+20; 15м/с; гроза. дождь) 28.04.2018г. в 18:25 на ПС МОС действием ТО откл В-10кВ Скважина, АПВ-Н/У, РПВ-Н/У Обесточено: п.Приморский ул.Гидростроителей,Уральская,Партизанская 375 чел., СЗО-1шт. (скважина). При осмотре ВЛ обнаружено повреждение кабельной муфты 10кВ на опоре №1. 28.04.2018г в 18:56 из базы МРЭС выехал автомобиль УРАЛ Х348ОТ с РИСЭ 60кВт для подключения скважины в ТП 544. В 19:25 РИСЭ подключили в ТП 544. 28.04.2018г. в 22:19 после замены кабельной муфты ВЛ-10кВ введена в работу.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Узельга - Межозерная | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-28 | 25569.8632 | 2018-04-28 | 25569.8632 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+16, гроза, дождь, 15-25 м/с) в 20-43 от ДФЗ откл. ВЛ-110кВ Узельга - Межозерная, АПВ-У. ПС 110/6 кВ Узельга потр. , откл. СВ-110кВ от ДФЗ, АПВ-У; ПС 110/35/6кВ Межозерная потр. , откл. СВ-110кВ от ДФЗ, АПВ-У; Отключение было при прохождении грозового фронта, осмотр запланирован 3.05.18
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Красногорка КЛ-6кВ №4 ПС Красногорка "Промплощадка ЧЭМК" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-28 | 25569.9028 | 2018-04-29 | 25569.5514 | 15:34 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Багаряк ВЛ-10кВ №12 ПС Багаряк | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:45 | 2018-04-29 | 25569.0743 | 2018-04-29 | 25569.2104 | 3:16 | Воздействие внешних факторов. в пролете опор №15-16 падение дерева за охранной зоной ВЛ на провода. 01-47 Аварийный сигнал ПС Багаряк. 01-57 ПС Багаряк: от МТЗ откл ВЛ-10кВ № 12, АПВ-НУ, РПВ-НУ, РТф.С. 02-00 Организован осмотр 1 бригадой (2 человека, 1 автомобиль). РИсЭ(100 кВт) готовится к выдвижению. 02-25 ПС Багаряк: откл ЛР и ШР-10кВ ВЛ №12, вкл ЗН ВЛ ЛР-10кВ ВЛ № 12. 03-30 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ. Обнаружено в пролете опор №15-16 падение дерева за охранной зоной ВЛ на провода. 04-00 АВР производится 1 бригадой (2 человека), привлечено 1 единица техники. Ориентировочное время окончания АВР: 29.04.18 г. 05:00 (уральское). 04-42 АВР закончены, бригада выехала на ПС Багаряк для включения ВЛ в работу. 05-03 ВЛ-10кВ № 12 от ПС Багаряк включена, потребители запитаны по нормальной схеме.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 ТМР ВЛ 6 "Соцпосёлок-1" от ПС "ТМР" 35/6 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1850 | 2018-04-29 | 25569.1 | 2018-04-29 | 25569.1264 | 0:38 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода ф."С" на опоре №14 п.Магнитка ул.Ширяева, К.Маркса, Гагарина, Крупской, Горького, Комсомольская, Шевченко, Матросова, Кирова, Глинки, Цвилинга. Готовится к выезду РИСЭ. По наряду бригада приступила к работе
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Чумляк КЛ-6кВ №11 ПС Чумляк "ПС 15" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.1931 | 2018-04-29 | 25569.2104 | 0:25 | Повреждение в сетях потребителя. Не отключился от защиты отходящий фидер на РП АЭС Инвест
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 кВ Улу-Теляк тяга ВЛ 10 № 5 ПС Улу-теляк-тяга | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:186 | 2018-04-29 | 25569.2785 | 2018-04-29 | 25569.3958 | 2:49 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Опора № 101 - вылетел крюк из тела опоры, ф "В" 29.04.18. в 06-41 отключилась ВЛ 10 №5, МТЗ, РПВ-н/у. Погашено: пос. Усть-Курышка. 29.04.18. в 06-48 приступили к осмотру ВЛ 10 №5,готовится к выезду РИСЭ. В 07-00 бр. приступила к осмотру ВЛ 10 № 5. В 08-50 при осмотре оп. № 101 вылетел крюк из тела опоры, ф "В". В 09-30 - повреждение устранено, ВЛ 10 № 5 вкл. в работу успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Берёзово ВЛ-10кВ №3 ПС Березово | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:716 | 2018-04-29 | 25569.2882 | 2018-04-29 | 25569.4958 | 4:59 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. удар молнии, обрыв проводов на опоре 29 от защиты МТЗ откл-н В10 № 3, АПВ НУ, РПВ НУ.
ПО Златоустовские электрические сети | НПС-2 Кропачево ВЛ 10 Катавский район | Потр. | 2 ,всего:283 | 2018-04-29 | 25569.284 | 2018-04-29 | 25569.3993 | 2:46 | Повреждение в сетях потребителя. 29.04.18. в 06-49 на НПС-2 Кропачево отключился В 10 Катавский район, МТЗ, при РПВ- МТЗ и "земля". Погашены: с.с. Шарлаш,Аратское. Готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС. В 08-15 бр. ОРБ приступила к осмотру ВЛ 10 Катавский р-он. В 08-40 осмотрели уч-ок до СР-27. В 08-55 включили ВЛ 10 Катавский р-он до СР-27 - успешно. В 09-30 осмотрели уч-ок от СР-27 до ТП-169 - замечаний нет, отключили СР-94 и СР-102 потребительские отпайки. В 09-35 включили ВЛ 10 Катавский р-он успешно В 09-55 включили СР-94 после подтверждения потребителем о готовности к вкл. В 10-30 вкл. СР-102, после устранения потребителем повреждения на ТП-101. По состоянию на 08:55 29.04.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.060 МВт,население -169 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ЦРП КЛ-6кВ РП-5 к. потр. (ПС ЦРП) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.2931 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. (+10; 15м/с) 29.04.2018г. в 7:02 на ПС ЦРП действием МТЗ откл. В-6 кВ РП 5 к.потр. АПВ-О. Повреждение в сетях потребителя. Производят осмотр.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Первогорская 110/35/6 ВЛ 6 Ишимбаево 2 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.2847 | 2018-04-29 | 25569.2847 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя 29.04.18. в 06-50 на ПС Первогорская отключилась ВЛ 6 Ишимбаево-2,МТЗ 1 ст, АПВ-успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино ВЛ-6кВ №20 ПС Коркино "ДОК 2" | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-04-29 | 25569.3049 | 2018-04-29 | 25569.3299 | 0:36 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Таганай – Медведевка | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:1122 | 2018-04-29 | 25569.3014 | 2018-04-29 | 25569.3646 | 1:31 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). опора №114 повреждение траверсы, повреждение траверсы №62, обрыв одной фазы. ВЛ осмотрена на 70-75% замечаний нет. 7-16 пробовали включить В 35 Медведёвка, КУ н/у 8-25 допустилась бригада на осмотр ВЛ 8-45 все потребители запитаны по резервной схеме
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская II цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.3125 | 2018-04-29 | 25569.3125 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Баландино ВЛ-10кВ №2 ПС Баландино | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:464 | 2018-04-29 | 25569.3146 | 2018-04-29 | 25569.6771 | 8:42 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. На оп.3 отп. РП-4 обрыв вязки от сильного ветра
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская II цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.3153 | 2018-04-29 | 25569.3153 | 0:00 | Рядом с опорой №59 дерево из-за охранной зоны ВЛ, с подгоревшей верхушкой. Провод целый. срочного вывода в ремонт ВЛ не требуется пс Миньяр-т, Аша-т включены от ВЛ 110 Амет-Симская 1 8-37 допустилась бригада на осмотр ВЛ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка ВЛ-6кВ №13 ПС Еманжелинка "Город ТП 30" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.3229 | 2018-04-29 | 25569.3965 | 1:46 | Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Мисяш-т – Челябинская | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.3618 | 2018-04-29 | 25569.3618 | 0:00 | пролёт 99-100 ветка обгоревшая под проводами 9-43 на ПС Челябинская включен В 110 Мисяш 10-52 производится осмотр ВЛ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка 2С 10 кВ | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:3738 | 2018-04-29 | 25569.3403 | 2018-04-29 | 25569.3819 | 1:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). На ПС Есаулка повреждение В-10кВ и Ячейки № 15. ПС 110/35/10 кВ Есаулка, 2С 10 кВ, МТЗ. Повреждение ячейки и выключателя 10кВ №15. Для АВР вызвана бригада УО ЭО 35/110.Вызвана РИСЭ для электроснабжения потребителей.Вызвана Бригада РС для подключения резервного источника питания от ВЛ 10кв № 9 ПС Долгая. 09-10 Включена 2С-10кВ с выведенным в ремонт В-10 ф.15. 09-50 Бригада ОВБ Догодеревенского уч-ка обнаружила на ВЛ-10кВ №15 повреждена КЛ-10кВ и РВ 10 отпайка на ТП 1657.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №15 ПС Есаульская | Потр. | 2 ,всего:430 | 2018-04-29 | 25569.3403 | 2018-04-29 | 25569.6076 | 6:25 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской КЛ10кВ на ТП-1657. Отказ в работе привода МВ-10кВ №15. Отключен В10 Т-2.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 1 "Котельная" от ПС 110/10 "Сары" | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.3903 | 2018-04-29 | 25569.5215 | 3:09 | Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов Схлест пров. на отп.на ТП-1658(потребительская), отключили Р-806
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №49 ПС Первомайская | Потр. | 1 ,всего:268 | 2018-04-29 | 25569.3937 | 2018-04-29 | 25569.5694 | 4:13 | Повреждение в сетях потребителя. Обрыв вязки на опоре №18 скважины №23, схлест проводов.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-СЗК | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.3785 | 2018-04-29 | 25569.3785 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Наброс оборванного кабеля связи на ВЧЗ средней фазы переходного портала на участке от А-16 до ПС СЗК 09-56 организован осмотр ВЛ. 13-03 выполнен осмотр ВЛ полностью.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Егусты | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.4014 | 2018-04-29 | 25569.4014 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. замена опоры №42, выпал крюк опора №43
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кременкуль ВЛ-10кВ №9 ПС Кременкуль | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:1260 | 2018-04-29 | 25569.3611 | 2018-04-29 | 25569.4236 | 1:30 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Порывы ветра 22 м/с. ПС 110/10 кВ Кременкуль, ВЛ-10кВ №9 ПС Кременкуль, МТЗ, АПВ-О. Бригада ОВБ Кременкульского уч-ка в составе 2-х человек направлена на осмотр ВЛ. РИСЭ направлена на электроснабжение ТП 2029. Предполагаемое время включения 11-00.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Тундуш тяга ВЛ 6 "Куваши" от ПС "Тундуш" 110/6 | ПО Златоустовские электрические сети | 4 ,всего:921 | 2018-04-29 | 25569.3792 | 2018-04-29 | 25569.4347 | 1:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода в пролете опор №142-№143 В результате отключения обесточены п.Куваши, Тундуш, Тайнак, Южный. В 09-25 бригада ОРБ (старший мастер Томилов) на автомобиле УАЗ-390994 М869ВХ выехала на осмотр ВЛ-6 Куваши. В 10-20 отключен СР-7. В 10-26 включен ВЛ-6 Куваши. В 10-40 обнаружен обрыв провода в пролете опор №142-№143 В 11-00 из ПО ЗЭС выезжает машина РИСЭ (автомобиль ГАЗ-3307 Т 354 ТН) 11-14 осмотр ВЛ 6 Куваши закончен 12-35 допускается бригада по наряду №255 для ремонта провода в пролете опор №142-№143 16-42 работы по наряду закончены 17-35 включен СР-7 17-59 собрана нормальная схема. ВЛ 6 Куваши включена
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 121 КЛ 10 кВ РП 121 - ПС Аэродромная Ф 27 вв 2 | Потр. | 1 ,всего:2306 | 2018-04-29 | 25569.4188 | 2018-04-29 | 25569.4667 | 1:09 | Повреждение в сетях потребителя. повреждена КЛ10кВ Ф27 ПС Аэродромная - РП121 ПС Аэродромная Ф27 в ст РП121 В откл от МТЗ По состоянию на 10:45 29.04.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.600 МВт,население -700 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -3 шт.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Троицкая районная ВЛ 6 Молокозавод от ПС Троицкая районная | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.4292 | 2018-04-29 | 25569.6007 | 4:07 | Повреждение в сетях потребителя. Принадлежность АЭС "Инвест" сообщено потребителю Замыкание проводов на отпайке в сторону ТП 110 , проведена перетяжка провода
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Чумляк КЛ-6кВ №9 ПС Чумляк "КНС 2 подъем" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.4306 | 2018-04-29 | 25569.4479 | 0:25 | Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Новый Мир от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:787 | 2018-04-29 | 25569.4618 | 2018-04-29 | 25569.5208 | 1:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Схлест проводов в пролете опор №1-2 п.Уварово, Новый Мир
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ Остроленко ВЛ-10кВ Ягодное (ПС Остроленко) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:147 | 2018-04-29 | 25569.4597 | 2018-04-29 | 25569.5389 | 1:54 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (9;15м/с) 29.04.2018г. в 11:02 на ПС Остроленко действием МТЗ откл. В-10кВ Ягодное АПВ-НУ, РПВ-НУ .Обесточено: п.Ягодное, часть п.Остроленский 147 чел., СЗО-1шт (МТС). При осмотре ВЛ обнаружено в пролете опор №39-40 обрыв провода ф.В. После устранения повреждения ВЛ ввели в работу 29.04.2018г. в 12:56.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Газопровод от ПС Скалистая | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.4819 | 2018-04-29 | 25569.6806 | 4:46 | Повреждение в сетях потребителя. Принадлежность Красногорского ЛПУ . Сообщено потребителю Отключена отпайка на Казахстан
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Дуванкуль от ПС Рождественская | Потр. | 3 ,всего:563 | 2018-04-29 | 25569.4785 | 2018-04-29 | 25569.4875 | 0:13 | Повреждение в сетях потребителя. Дефектный разрядник ТП 334П, ф. С с. Дуванкуль
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Горьковская от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:640 | 2018-04-29 | 25569.4944 | 2018-04-29 | 25569.5549 | 1:27 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на опоре №69 п. Беловка
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Чкалово от ПС Скалистая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:554 | 2018-04-29 | 25569.4986 | 2018-04-29 | 25569.6181 | 2:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на опоре №147 ф "А" п. Чкалово, Плодовый
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Горьковская-Березинская | ПО Троицкие электрические сети | 5 ,всего:3400 | 2018-04-29 | 25569.5104 | 2018-04-29 | 25569.5361 | 0:37 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ПС Березинская повреждение КС 110 Горьковская ф.В
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Город 5 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.5271 | 2018-04-29 | 25569.5271 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №14 ПС Коркино "АРЗ 1" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.5243 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 Плановый поселок от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:117 | 2018-04-29 | 25569.5139 | 2018-04-29 | 25569.5965 | 1:59 | Повреждение в сетях потребителя. Отключена отпайка на сады ГРЭС г.Южноуральск,квартал Плановый, Лесное на 13 ч. 49 мин. запитаны часть потребителей ТП 3131, ТП 3192
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Уйская – Мирная | ПО Златоустовские электрические сети | 10 ,всего:2744 | 2018-04-29 | 25569.5431 | 2018-04-29 | 25569.5521 | 0:13 | Воздействие внешних факторов. Пролёт 227-228 ветка под ВЛ со следами подгара. Была обесточена ПС 35кВ Мирная. На ПС Мирная отключен ЛР 35 Уйская, в 13:15 включен В-35 Варламово и запитана ПС Мирная
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №4 Горсеть | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.5451 | 2018-04-29 | 25569.5465 | 0:02 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика Ф 6 № 15 Скважины | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.5271 | 2018-04-29 | 25569.5479 | 0:30 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Бакалинская КВЛ 10 №2 Петроградстрой | Потр. | 1 ,всего:1659 | 2018-04-29 | 25569.5139 | 2018-04-29 | 25569.6667 | 3:40 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя ТП-882 поврежден РК-10кВ. отключился от МТЗ, бригада выехала с осмотром ВЛ. в 12-38 отключили участок от СБРУН-4 до конца ВЛ, в 12-40 на ПС Бакалинская включили КВЛ 10 № 2 (у потребителе нет одной фазы) РИСЭ готовится к выезду. Выполняется осмотр ВЛ и ТП. в 16-00 восстановили фазу у потребителей в 19-15 восстановили нормальную схему по КВЛ 10 № 2 По состоянию на 12:40 29.04.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.012 МВт,население -2 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/27,5/10 кВ Мочаги-т. (РЖД) потр. ВЛ-10кВ Акмулла ПС Мочаги | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:145 | 2018-04-29 | 25569.5493 | 2018-04-29 | 25569.5889 | 0:57 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки оп.91 ф.В. в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. (+12:18м/с)29.04.2018г. в 13:11 на ПС Мочаги действием МТЗ откл.ВЛ-10кВ Акмулла АПВ-О, РПВ-НУ.Обесточено:119 чел. в п. Акмулла.СЗО-2шт.(насосная;м/пункт)При осмотре ВЛ обнаружено обрыв вязки оп.91 ф.В. 29.04.2018г. в 14:08 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Александровка от ПС Уйско - Чебаркульская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:345 | 2018-04-29 | 25569.5729 | 2018-04-29 | 25569.5799 | 0:10 | Выясняется. д.Александровка Осмотр ВЛ планируется 03.05.18г.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – з-д Ленина II цепь с отпайкой на ПС Гагаринская | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:623 | 2018-04-29 | 25569.5778 | 2018-04-29 | 25569.5833 | 0:08 | Воздействие внешних факторов. Пролёт 25-26 ветка на проводах из-за охранной зоны ВЛ Была обесточена 2С 10кВ ПС 110/10кВ Гагаринская (АВР СВ-10 отсутствует), в 14:00 включен СВ-10 и запитана 2С 10кВ
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Новокаменская ВЛ-10кВ Коноплянка к. (ПС Новокаменская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:168 | 2018-04-29 | 25569.5806 | 2018-04-29 | 25569.6319 | 1:14 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки оп.64 ф.В в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. (+12:18м/с)29.04.2018г. в 13:56 на ПС Новокаменская действием МТЗ откл.ВЛ-10кВ Коноплянка-к АПВ-НУ , РПВ-НУ.Обесточено:227 чел. в п. Коноплянка СЗО-2шт.(насосная;м/пункт) При осмотре ВЛ обнаружено обрыв вязки оп.64 ф.В . 29.04.2018г. в 15:10 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:1130 | 2018-04-29 | 25569.5875 | 2018-04-29 | 25569.6868 | 2:23 | Воздействие внешних факторов. 14-06 , ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш, МТЗ, АПВ-НУ, РПВ-НУ, организован обход, 14-21 обнаружен наезд на опору №115 сторонним автомобилем 14-06 , ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш, МТЗ, АПВ-НУ, РПВ-НУ, организован обход, 14-21 обнаружен наезд на опору №115 сторонним автомобилем, оргганизован сбор бригады .,подвоз ж/б приставки в 14-35. 15-25 допущена бригада для замены ж/б приставки опоры №115. в 16-15 АВР закончены. включили л/р 1/143 16-25. , включен ф-6 в 16-29 По состоянию на 14:06 29.04.2018 отключено ТП -15 шт.,нагрузка -0.483 МВт,население -1130 чел.,населённые пункты -8 шт.,СЗО -10 шт.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Миасс ВЛ 6 Миасс Тальк | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.591 | 2018-04-29 | 25569.6701 | 1:54 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер КВЛ-10кВ №205 Ново муслюмово | Потр. | 3 ,всего:1007 | 2018-04-29 | 25569.5938 | 2018-04-29 | 25569.6757 | 1:58 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ на потребительской отпайке ФГБУ комбинат "Родина"- Росрезерва 29.04.2018 в 14-15 отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №205 Кунашакского РЭС от ПС Уралбройлер АПВ-ну . Обесточены: н.п.Н.Муслюмово/1942. 29.04.2018 в 14-54 ВЛ 10кВ №205 Кунашакского РЭС от ПС Уралбройлер включена до Р-150/128. Обесточены: ч. н.п.Н.Муслюмово/40. 29.04.2018 в 15-23 ВЛ 10кВ №205 Кунашакского РЭС от ПС Уралбройлер включена до Р-148/11. 29.04.2018 в 15-42 ВЛ 10кВ №205 Кунашакского РЭС от ПС Уралбройлер включена до Р-34/134. 29.04.2018 в 16-10 отключен Р4/4 отпайка ФГБУ комбинат "Родина"- Росрезерва. Обесточенных нет 29.04.2018 в 16-13 ВЛ 10кВ №205 Кунашакского РЭС от ПС Уралбройлер включена . По состоянию на 15:42 29.04.2018 отключено ТП -6 шт.,нагрузка -0.218 МВт,население -40 чел.,населённые пункты -3 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Кочкарский ЦРП 1 от ПС Кочкарь | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.5833 | 2018-04-29 | 25569.5965 | 0:19 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Схлёст проводов в пролёте опор №25-26 электроустановкой потребителя Каменный каръер, Газовая заправка,КФХ Галина
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – МНЗ II цепь с отпайкой на ПС Насосная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.6063 | 2018-04-29 | 25569.6063 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – Миасс-Золото II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.6063 | 2018-04-29 | 25569.6063 | 0:00 | Выясняется. На ПС Миасс-Золото разрушился РВС 1 СШ 35 и повреждение шлейфа РВС с подением на 2СШ 35. на ПС Миасс-золото работа АВР 35 - У.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №8 ПС Коркино "АРЗ 2" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-04-29 | 25569.6076 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.5972 | 2018-04-29 | 25569.7458 | 3:34 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5656 КЛ 10 кВ ТП 5656 - ТП 5779 К2 | Потр. | 1 ,всего:270 | 2018-04-29 | 25569.6562 | 2018-04-29 | 25569.6771 | 0:30 | Повреждение в сетях потребителя. ТП 5656, КЛ 10 кВ ТП 5656 - ТП 5779 К2 отключился В от МТЗ, повреждение в сетях потребителя,СНТ Колющенец.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 № 4 (КВЛ 6 ПС Город-ТП-144) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.625 | 2018-04-29 | 25569.6806 | 1:20 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №1 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:891 | 2018-04-29 | 25569.6847 | 2018-04-29 | 25569.6889 | 0:06 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 29.04.2018 в 16-26 отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №1 Кунашакского РЭС от ПС «Кунашак Обесточены:ч. н.п. Кунашак/1409 29.04.2018 в 16-32 ВЛ 10кВ №1 Кунашакского РЭС от ПС «Кунашак" включена
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Берлин от ПС Скалистая | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:583 | 2018-04-29 | 25569.691 | 2018-04-29 | 25569.7167 | 0:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на опоре №175 п. Берлин, Херсонский, Уйско-санарский
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ № 32 "Ерофеевская" ВЛ 6 "Белоносово" от ПС 35/6 № 32 "Ерофеевская" ООО "АЭС Инвест" | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:615 | 2018-04-29 | 25569.691 | 2018-04-29 | 25569.8035 | 2:42 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). По сообщению местных жителей - выпал крюк из опоры №126 - схлест проводов
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.220 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.6924 | 2018-04-29 | 25569.6924 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.220 отпайка в сторону МУП Копейские элекросети обрыв провода ПС Октябрьская ф220 в сторону ВЛ 6 кВ ПС Октябрьская - РП 103 В отключился В 6 кВ.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 95 КЛ 10 кВ РП 95 - ТП 3652 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.7014 | 2018-04-29 | 25569.7014 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 95 - ТП 3652 к2 29.04.18 в 16:50 на ДП ПО ЧГЭС поступила информация об отключении В-10 В РП 95 от "АЭС Инвест".
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Огород к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:113 | 2018-04-29 | 25569.6674 | 2018-04-29 | 25569.6944 | 0:39 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Из-за сильных порывов ветра произошел обрыв вязки на оп.№121 ВЛ 10 кВ Огород к. (+10; 20м/с) 29.04.2018. в 16:01 на ПС Верхнеуральская появилось однофазное замыкание на землю (ф.А-0кВ; ф.С,В-10,5кВ) на ВЛ-10кВ Огород к. В-10кВ огород к отключен. Обесточено: г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный, 113-чел., СЗО-4шт. (ФСИН, Интернат). При осмотре ВЛ обнаружили обрыв вязки на опоре №121. 29.04.2018г. в 16:40 после замены вязки ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тахталым ВЛ-10кВ №2 ПС Тахталым | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:228 | 2018-04-29 | 25569.7083 | 2018-04-29 | 25569.7431 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв вязки на опоре 136 29.04.2018 в 17-00 от КУ с ЗЗ отключена ВЛ-10кВ №2 от ПС Тахталым из-за обрыва вязки на опоре №136. Обесточены : н.п. Бараково/298. 29.04.2018 с 17-00 до17-50 АВР. 29.04.2018 в17-50 ВЛ-10кВ №2 от ПС Тахталым Кунашакского РЭС включена.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Таганай ф. 6 ТП-220 (КВЛ 6 ПС Таганай-ТП-220) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:524 | 2018-04-29 | 25569.6146 | 2018-04-29 | 25569.7792 | 3:57 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 6 ТП-222-ТП-221 обрыв проводов к выезду готовится РИСЭ По состоянию на 18:42 29.04.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.062 МВт,население -524 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6кВ Биргильда-т ВЛ-6кВ №2 ПС Биргильда-тяга | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:504 | 2018-04-29 | 25569.7083 | 2018-04-29 | 25569.875 | 4:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки провода на опоре №110 Земля в сети 6кВ
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н.Уфалей ВЛ-6кВ №16 ПС Н.Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:228 | 2018-04-29 | 25569.7188 | 2018-04-29 | 25569.7625 | 1:03 | Воздействие внешних факторов. 17-15 на ПС Н.Уфалей от МТЗ отключилась ВЛ-6кВ №16. В 17-16 ОВБ совместно с мастером участка приступили к осмотру ВЛ. Готовится РИСЭ на территории РЭС. В 17-20 по команде диспетчера на ПС Н.Уфалей ВЛ-6кВ №16 выведена в ремонт. В 17-46 при осмотре обнаружена лежащая ветка дерева в пролете опор №45-№46. Осмотрено 47% ВЛ-6кВ №16. В 18-00 приступили к АВР. В 18-15 осмотрено 100%, АВР окончены. В 18-18 на ПС Н.Уфалей восстановлена схема ВЛ-6кВ №16.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №5 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:219 | 2018-04-29 | 25569.7618 | 2018-04-29 | 25569.9347 | 4:09 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. ветка на проводах в пролете опор 287-288 29.04.2018 в 18-17 от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кунашак Обесточены:ч.н.п. Кунашак,Каракульмак/89 РИСЭ готовится к выезду.СЗО-нет. 29.04.2018 в 18-47 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кунашак включена до Р-103/48. Обесточены: 1НП, Каракульмак, 49чел. 29.04.2018 в 21-53 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кунашак включена до Р- 4/250. Обесточены:3ТП население 0 чел. 29.04.2018 в 22-26 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кунашак включена по нормальной схеме. По состоянию на 21:53 29.04.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.138 МВт,население -2 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Луговская ВЛ 10 Сосновка от ПС Луговская | Потр. | 4 ,всего:28 | 2018-04-29 | 25569.7917 | 2018-04-29 | 25569.8069 | 0:22 | Повреждение в сетях потребителя. Обрыв вязки на оп. 6 отпайка на ТП 371П Красногорское ЛПУМГ д. Дружный , Сосновка
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 5 КЛ 6 кВ РП 5 - РП 7 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.8264 | 2018-04-29 | 25569.8264 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Повреждение КЛ 6 кВ РП 5-РП 7. 29.04.2018 в 19.50 по сообщению ДЧГЭС произошел сброс нагрузки по ф6 ПС "Воссточная". В 19.57 бригада ОВБ СРЭС выявила отключенный В 6 кВ в РП 5 от МТЗ в ст РП 7 и определила повреждение КЛ 6 кВ РП 5-РП 7. В РП 7 сработал АВР 6 кВ, отключение потребителя не было.КЛ 6 кВ РП 5-РП 7 выведена в ремонт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Харлуши ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши | ПО Центральные электрические сети | 9 ,всего:1476 | 2018-04-29 | 25569.875 | 2018-04-29 | 25569.9583 | 2:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). От порывов ветра оборвало провод в пролете опор 16-17 отпайка на РП-173 Бригада приступила к устранению повреждения
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Тогузак ВЛ 10 Новый Мир 1 от ПС Тогузак | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-29 | 25569.9743 | 2018-04-30 | 25569.9743 | 24:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). п. Новый Мир: ИП Шумских. ТП 5248 -поврежден кабель 0,4 от тр-ра до гл. рубильника
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Красный Октябрь 1 ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:683 | 2018-04-30 | 25569.3736 | 2018-04-30 | 25569.384 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На КР-735 обломилась колонка РЛНД 10 Ф-"А" с. Красный Октябрь
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Казачья КЛ 10 Барамист Урал 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.4125 | 2018-04-30 | 25569.4125 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется Аварийное откл. КЛ 10 Барамист Урал 2 при переводе нагрузки с КЛ 10 Барамист Урал 1, Без перерыва электроснабжения
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Аптряково ВЛ-10кВ №3 ПС Аптряково | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:78 | 2018-04-30 | 25569.3903 | 2018-04-30 | 25569.5521 | 3:53 | Повреждение изолятора на оп.10 ф.В 09:22 Работа аварийной сигнализации на ПС Нязепетровск. 09:23 бригада ОВБ выехала с осмотром ПС Аптряково. 10:04 произведён осмотр ПС Аптряково, обнаружено земля в сети 10 кВ. 10 :08 от КУ с ЗЗ откл. В 10 №3 Ферма. 10:10 РИСЭ готовиться к выезду для подключения потребителей от ТП №516. 10:16 Бригада ОВБ приступила к осмотру ВЛ. 11:35 РИСЭ выдвинулась в н.п. Аптряково из Кунашакского РЭС для подключения потребителей от ТП №516. 11:41 При осмотре ВЛ 10 кВ №3 Ферма от ПС Аптряково обнаружено: разбит изолятор ф "В" на опоре №10. 12:01 НА ПС Аптряково выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №3 Ферма. 12:19 Получение разрешения на подготовку РМ по Н№180 для замены изолятора на опоре №10. 12:42 РМ по Н№180 подготовлено. 12:50 Бригада допущена к работе по Н№180. 13:05 Бригада работу по Н№180 закончили, бригада с РМ удалена. 13:15 На ПС Аптряково ВЛ 10 кВ №3 Ферма включена в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кременкуль ВЛ-10кВ №2 ПС Кременкуль | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:910 | 2018-04-30 | 25569.4444 | 2018-04-30 | 25569.5375 | 2:14 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки и излом крюка на ЛР 10кВ 802. ПС 110/10 кВ Кременкуль, ВЛ-10кВ №2 ПС Кременкуль, МТЗ, АПВ-О. При осмотре ПС и ВЛ Бригадой ОВБ Кременкульского обнаружено обрыв вязки и излом крюка на ЛР 10кВ 802. Предполагаемое время АВР 2ч.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-КПД | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.7111 | 2018-04-30 | 25569.7111 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ осмотрена замечаний нет. Некорректная работа ДФЗ на ПС Шагол(ЮУПМЭС) и на ПС КПД(потребительская). ДФЗ ВЛ 110 Шагол-КПД выведена из работы. Одновременное отключение с ВЛ-110 ЧТЭЦ1-Ю.Копи
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-КПД | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.7125 | 2018-04-30 | 25569.7125 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ осмотрена замечаний нет. Некорректная работа ДФЗ на ПС Шагол(ЮУПМЭС) и на ПС КПД(потребительская). ДФЗ ВЛ 110 Шагол-КПД выведена из работы. Одновременное отключение с ВЛ-110 ЧТЭЦ1-Ю.Копи
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 ЧТЭЦ-1-Ю.Копи | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.7111 | 2018-04-30 | 25569.7111 | 0:00 | Выясняется. Выполнен осмотр ВЛ, видимых замечаний не выявлено. Будет проводится повторный осмотр.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 ЧТЭЦ-1-Ю.Копи | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.7125 | 2018-04-30 | 25569.7125 | 0:00 | Выясняется. Выполнен осмотр ВЛ, видимых замечаний не выявлено. Будет проводится повторный осмотр.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ С.Копи КВЛ 6 №1 Полистром | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-30 | 25569.7799 | 2018-04-30 | 25569.7993 | 0:28 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КЛ-6кВ кВ сети потребитля
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 83 КЛ 6 кВ РП 83 - ПС Восточная ф10 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-01 | 25569.1694 | 2018-05-01 | 25569.1694 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 6 кВ РП 83 - ф.10 ПС Восточная К-1 01.05.18 в 04:04 Д ОДС сообщил ПС Восточная ф.10 откл ОВБ ЦРЭС опредилило: РП 83 ф.10 ПС Восточная В откл (работа МТЗ) АВР успешно отключения потребителей не было.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 4 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:310 | 2018-05-01 | 25569.3438 | 2018-05-01 | 25569.4444 | 2:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ТП-18, повреждение опорного изолятора ф. "А" на траверсе ТП. 01.05.18 в 08-15 откл. ВЛ 6 №4 ПС КИЦЗ, ЗЗ. г. Катав-Ивановск, МКР БЖД, МКР Веселовка. 01.05.18 в 08-17 ОВБ выехала на осмотр. РИСЭ готовиться к выезду. 01.05.18 в 08-31 откл. СР-10. 01.05.18 в 08-33 вкл. ВЛ 6 № 4 ПС КИЦЗ успешно. ОВБ продолжает осмотр ВЛ 6 №4 от СР-10 до СР-48. 01.05.18 в 10-09 обнаружен поврежденный опорного изолятор ф. "А" на траверсе ТП-18. 01.05.18 в 10-39 повреждение устранено. 01.05.18 в 10-40 ВЛ 6 № 4 вкл. успешно. По состоянию на 08:33 01.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.215 МВт,население -306 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 87 КЛ 10 кВ РП 87 - ТП 2641 К2 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-01 | 25569.3611 | 2018-05-01 | 25569.4431 | 1:58 | Повреждение в сетях потребителя В 08:40 на ДП ЦРЭС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.6 ПС Новоградская.ОВБ ЦРЭС определила в РП 87 2с 10кВ В-10 ТП2641 отключился от МТЗ.Отключилась 1ТП с нагрузкой 0.16 Мвт(потребительские сети).
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3598 ВЛ 10 кВ ТП 3582 - ТП 3598 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:528 | 2018-05-01 | 25569.5312 | 2018-05-01 | 25569.566 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение ВЛ 10 кВ ТП 3598 - ТП 3582 РП 39 яч. ТП 3521 В-10 кВ откл. от МТЗ. ВЛ 10 кВ ТП 3598 - ТП 3582 повреждена. Под отключение попали жилые дома частного сектора, ограниченного ул. Ферросплавная - Героев Танкограда - пр. Победы - Гатчинская; Гатчинская - 3-я Арзамасская - Валдайская - Механическая.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кулуево ВЛ-10кВ №2 ПС Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:646 | 2018-05-01 | 25569.6042 | 2018-05-01 | 25569.6764 | 1:44 | Впролете опор 85-86 схлест проводов. В 14-30 АС с ПС Кулуево: Отключился В-10 № 2 от ТО, АПВ н/усп, РПВ н/усп. В 14-40 отключили ЛР 1/145. В 14-43 включили Ф № 8 ПС Аргази-успешно. В 14-50 ОВБ Кулуевского уч-ка в обход. Обесточены ТП 2708(потребит.) и ТП 2622. Готовится РИСЭ. В 15-40 в прол.оп. № 85-86 обнаружен схлест проводов.В 16-00 схлест устранили. В 16-14 включили Ф № 2 на ПС Кулуево, успешно. По состоянию на 14:43 01.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.070 МВт,население -91 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 5 "Грознецкий" от ПС 35/10 "Каратабан" | Потр. | 2 ,всего:317 | 2018-05-01 | 25569.6875 | 2018-05-01 | 25569.7507 | 1:31 | Повреждение в сетях потребителя. отключили потребительскую отпайку на рыб стан ОАО "Челябрыбхоз" - Р-646 16:35. Приступили к осмотру ВЛ-10кВ. 17:11.Отправлено РИСЭ в п. Грознецкий 17:12 Отключили Р-646-отпайка на ТП-1380 - рыб стан (потребителькая) 18:01. ВЛ 10кВ №5 от ПС Каратабан - в работе По состоянию на 16:35 01.05.2018 отключено ТП -12 шт.,нагрузка -0.293 МВт,население -317 чел.,населённые пункты -2 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 84 КЛ 10 кВ ТП 2030 - РП 84 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:62 | 2018-05-01 | 25569.7014 | 2018-05-01 | 25569.7083 | 0:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждене КЛ 10кВ №2 РП84-ТП2030. В 16:50 на ДП ОДС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.36 ПС Спортивная.ОВБ ЦРЭС выявила:в РП 84 В-10 ТП2030 2с. отключился от защит(МТЗ),поврежден КЛ 10кВ РП 84-ТП2030 к2.Отключалось 4ТП по одному вводу,нагрузка 0.16Мвт.(офисы).
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Гончарская ВЛ 10 Морозкино от ПС Гончарская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:496 | 2018-05-01 | 25569.7646 | 2018-05-01 | 25569.8806 | 2:47 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение концевой муфты КЛ 10 на опоре №1 с.Морозкино, п.Опытный, в 18-25 бригада ОВБ выехала на осмотр ВЛ. 19-43 РИСЭ на 10кВт на бригадном автомобиле № Х 576 КУ выехала в п.Морозкино. ВЛ 10 Морозкино запитана по резерву от ВЛ 10 РПС.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Гранит к. (ПС Еленинская) | Потр. | 1 ,всего:104 | 2018-05-01 | 25569.8542 | 2018-05-01 | 25569.8958 | 1:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+7; 10 м/с) 01.05.2018 г в 20:30 на пс Еленинская от ТО откл. В-10 кВ Гранит-к. Обесточено: 104 чел в п. Джабык, СЗО-нет. Обнаружено повреждение в сетях потребителя. После отключения ЛР-10 кВ (отпайка на ЯКНО) ВЛ-10 кВ Гранит-к ввели в работу 01.05.2018 в 21:30.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Кизил-Обручевка с отпайкой на ПС Смородинка | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-02 | 25569.2181 | 2018-05-02 | 25569.2181 | 0:00 | Выясняется. Осмотр ВЛ запланирован на 03.05.18. (+3, 5м/с) 02.05.2018 в 5:14 отключалась ВЛ 110 кВ Кизил - Обручевка с отп. на ПС Смородинка. ПС Кизил: действием 1ст.ЗЗ (защит ВЛ Обручевка) откл. СВ 110 кВ, АПВ-У, фиксирующий прибор Сириус: ф.А=0, 6,1км. ПС Полоцкая: действием 3ст.ЗЗ откл. В 110 кВ Измайловская, АПВ-У, ИМФ 3Р ф.А=0, 78,0км.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110кВ Исаково - Коркино 1 цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-02 | 25569.4215 | 2018-05-02 | 25569.4215 | 0:00 | Опора №45 следы перекрытия гирлянда изол. Ф"А",3 изолятора разрушены.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ Горная ВЛ-10кВ Зингейка (ПС Горная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:341 | 2018-05-02 | 25569.5049 | 2018-05-02 | 25569.5583 | 1:17 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Превышение угла наклона опоры Выводится участок ВЛ10кВ Зингейка за ЛР 10кВ А-62 для выправки опоры 176/8/2 Обесточено:животноводство,Чел.-341,СЗО -5
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Миасс ВЛ 6 Пост ЭЦ | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-02 | 25569.7014 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях ООО "АЭС Инвест" Отключение В 6 ПостЭЦ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Миасс 1С 6 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:192 | 2018-05-02 | 25569.7708 | 2018-05-02 | 25569.8174 | 1:07 | Повреждение оборудования ПС(ТП). В 18:30 выведена с "землей" 1С 6кВ. "Земля" возникла после отключения потребительской КЛ 6кВ ПостЭЦ с разрушением кабельной разделки в ячейке 6кВ. Потребители запитаны по резерву, кроме 1 тупиковой ВЛ 6кВ Турбаза. Выполнена чистка изоляции, проведение испытаний, в ячейке 6кВ ПостЭЦ
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1469 КЛ 10 кВ ТП-1469 - РП-1 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:500 | 2018-05-02 | 25569.8194 | 2018-05-02 | 25569.8229 | 0:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждился КЛ 10 кВ ТП 1469-РП 1 К2. 02.05.2018 в 19:40 на ДП ПО ЧГЭС пришол сигнал "Земля" в сети по Ф20 ПС Южная. Прибывшая бригада ОВБ выявила поврежденный КЛ 10 кВ ТП 1469-РП 1 К2. Отключалось 1ТП с мощностью 0,9 МВт. Отключалось 3 дома. с количеством жителей 500 чел. В 19:45 электроснабжение потребителей было восстановлено.